## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 6483 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe -6483/TRV-1C10
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 61.16 | 4 | 9.2025 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 562.822 | 0.93182 | 0.93182
1_2 | 41.05 | 2 | 5.7252 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 235.019 | 0.3891 | 1.3209
0_3 | 50.97 | 2 | 5.7252 | AA2X1/0(2) |  | 590 | 291.812 | 0.4946 | 0.4946
3_4 | 31.38 | 2 | 5.7252 | AA2X2(4) |  | 283 | 179.656 | 0.63483 | 1.1294
4_5 | 19.38 | 2 | 5.7252 | AA2X2(4) |  | 283 | 110.954 | 0.39206 | 1.5215
5_6 | 15.16 | 1 | 3.75 | AA2X2(4) |  | 283 | 56.85 | 0.20088 | 1.7224
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: