## Hoja1
EEQ | DISREQ | Código EEQ | Descripción EEQ | MEER | ARCONEL | Código MEER | Descripción MEER | Partida EEQ | Desglose (Fase) | U | Cant
LVA1 | LVA1-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CP2.40 | ESV-3CP | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4.5
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CA2.40 | ESV-3CA | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 18
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 9
LVA3 | LVA3-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CD2.40 | ESV-3CD | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE |  |  | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4.5
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 4
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
LVA4 | LVA4-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CR2.40 | ESV-3CR | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE |  |  | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 2
LVJ1 | LVA1*-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2CP2.40 | ESV-2CP | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 3
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2CA2.40 | ESV-3CA | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 4
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 4
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 12
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 6
LVJ3 | LVA3*-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2CD2.40 | ESV-2CD | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 4
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 4
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
LVJ4 | LVA4*-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2CR2.40 | ESV-2CR | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 2
LVC6 | LVC6-H | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | ESV-3BA | ESV-3BA | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | CP | c/u | 3
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 3
|  | 2110512 | GRAPA TERMINAL APERNADA DE AL. ANGULAR No. 6 - 2/0 AWG |  |  | #N/A | GRAPA TERMINAL APERNADA DE AL. ANGULAR No. 6 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 6
LVC7 | LVC7-H | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | ESV-3BD | ESV-3BD | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | CP | c/u | 6
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
LVE3 | LVE3-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3HD2.40 | ESV-3HD | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 4
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
LVE4 | LVE4-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3HR2.40 | ESV-3HR | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 4
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 3
LVF1 | LVF1-H | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | ESV-3HP4.00 | ESV-3HP | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 2984676 | PERNO OJO DE ACERO GALV. 5/8" X 10", 4 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANA Y PRESION |  |  | 52816254 | Perno ojo de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 254 mm (5/8 x 10") | J |  | c/u | 3
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110512 | GRAPA TERMINAL APERNADA DE AL. ANGULAR No. 6 - 2/0 AWG |  |  | #N/A | GRAPA TERMINAL APERNADA DE AL. ANGULAR No. 6 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 3
|  | 2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601072 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
LVF3 | LVF3-H | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | ESV-3HD4.00 | ESV-3HD | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 4
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
LVF4 | LVF4-H | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | ESV-3HR4.00 | ESV-3HR | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 4
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
LVG3 | LVG3 | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | ESV-3TD | ESV-3TD | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | CP | c/u | 3
|  | 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE |  |  | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2370142 | AMORTIGUADOR ESPIRAL VIBRACION PREFORMADO AL, ACSR NO. 2/0 AWG, SIMPLE PESO |  |  | 10301072 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
LVG4 | LVG4 | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | ESV-3TR | ESV-3TR | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | CP | c/u | 3
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 3
|  | 2370142 | AMORTIGUADOR ESPIRAL VIBRACION PREFORMADO AL, ACSR NO. 2/0 AWG, SIMPLE PESO |  |  | 10301072 | Amortiguador espiral de vibración preformado, cable de Al, ACSR, calibre 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
RVA1 | RVA1-H | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CP1.50 | ESV-3CP | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4.5
RVA2 | RVA2-H | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CA1.50 | ESV-3CA | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 18
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 9
RVA3 | RVA3-H | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CD1.50 | ESV-3CD | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE |  |  | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 4
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
RVA4 | RVA4-H | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CR1.50 | ESV-3CR | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE |  |  | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 2
RVB1 | RVB1-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3VP2.40 | ESV-3VP | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 3
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4.5
RVB2 | RVB2-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3VA2.40 | ESV-3VA | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 6
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 18
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 9
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
RVB3 | RVB3-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3VD2.40 | ESV-3VD | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 3
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
RVB4 | RVB4-H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3VR2.40 | ESV-3VR | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 3
RVK1 | RVB1*H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2VP2.40 | ESV-2VP | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 3
RVK2 | RVB2*H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2VA2.40 | ESV-2VA | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 6
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 4
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 4
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 12
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
RVK3 | RVB3*H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2VD2.40 | ESV-2VD | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 4
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 4
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
RVK4 | RVB4*H | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2VR2.40 | ESV-2VR | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 2
RVW1 | RVUB1-H | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | ESV-1VP2.00 | ESV-1VP | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 1
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 3
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 1.5
RVW2 | RVUB2-H | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | ESV-1VA2.00 | ESV-1VA | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 4
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
RVW3 | RVUB3-H | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | ESV-1VD2.00 | ESV-1VD | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 4
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 1
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 1
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 4
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
RVW4 | RVUB4-H | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | ESV-1VR2.00 | ESV-1VR | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831618 | PIE AMIGO ACERO GALV. PERFIL "L" 38 X 38 X 6 MM Y 1800 MM LONG |  |  | 54038180 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 1 800 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 4
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 1
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 1
RVU1 | RVU1-H | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | ESV-1CP | ESV-1CP | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | CP | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 3
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 2
RVU2 | RVU2-H | 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECCION | ESV-1CA | ESV-1CA | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | CP | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 3
RVU3 | RVU3-H | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | ESV-1CD | ESV-1CD | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | CP | c/u | 1
|  | 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE |  |  | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 2
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 1
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 3
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 1.5
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
RVU4 | RVU4-H | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | ESV-1CR | ESV-1CR | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 1
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 1
| RGU1 | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | ESE-1CP | OTROS | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | RS | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 3
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 1.5
| RGU2 | 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECCION | ESE-1CA | OTROS | 52189450 | Perno pin punta de poste doble de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | RS | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 3
| RGU3 | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | ESE-1CD | OTROS | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | RS | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 1
|  | 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION DOBLE, COLLARIN RECTO DOBLE |  |  | 50111240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn doble, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | c/u | 1.5
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | c/u | 4.5
| RGU4 | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | ESE-1CR | OTROS | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | RS | c/u | 1
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 1.5
| RVS1 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3SP2.40 | ESV-3SP | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4.5
| RVS2 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3SA2.40 | ESV-3SA | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 6
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 18
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 9
| RVS3 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3SD2.40 | ESV-3SD | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 10
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 9
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4.5
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
| RVS4 | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3SR2.40 | ESV-3SR | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 10
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 3
| RVUL | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | ESV-1CR+ESV-1CR+ESV-1VP | OTROS | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 1
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 1
| LVF3*-H | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. | OTROS |  | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 12
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 6
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 6
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 4
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2804002 | CRUCETA FE. GALV. ANGULO "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 4.00 M. LONG. |  |  | 51070400 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 4 000 mm | J |  | c/u | 2
| RVA1*-H | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2CP1.50 | ESV-2CP | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | CP | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 3
| RVA2*-H | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2CA1.50 | ESV-2CA | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 4
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 4
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 12
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 6
| RVA3*-H | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2CD1.50 | ESV-2CD | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 4
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 4
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
| RVA4*-H | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL | ESV-2CR1.50 | ESV-2CR | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 2
MVT4-100 | MVT4-100 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150Q | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | SPV-3F6K | OTROS | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106022 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C100 | TRV-3C100 | 92123100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MVT4-112.5 | MVT4-112.5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150Q | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | SPV-3F6K | OTROS | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106023 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C112.5 | TRV-3C112.5 | 92123112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MVT4-125 | MVT4-125 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150Q | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | SPV-3F6K | OTROS | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106024 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C125 | TRV-3C125 | 92123125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | SPD-3F250_2 | OTROS | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 3
MVT4-150 | MVT4-150 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150Q | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 8 A, TIPO K | SPV-3F8K | OTROS | 80633008 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 8 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106025 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 150 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, +1/-3X2.5% | TRV-3C150 | TRV-3C150 | 92123150 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 150 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621240 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 400 A | SPD-3F400_2 | OTROS | 80612400 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 400 A | B | RS | c/u | 3
MVT4P-100 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150Q | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | SPV-3F6K | OTROS | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106022 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C100 | TRV-3C100 | 92123100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MVT4P-112.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150Q | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | SPV-3F6K | OTROS | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106023 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C112.5 | TRV-3C112.5 | 92123112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MVT4P-125 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150Q | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | SPV-3F6K | OTROS | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106024 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C125 | TRV-3C125 | 92123125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | SPD-3F250_2 | OTROS | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 3
MVT5-15 | MVT5-15 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150E | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | SPV-3F1H | OTROS | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106005 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(VB), +1/-3 X 2.5% | TRV-3C15 | TRV-3C15 | 92123015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-3F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 3
MVT5-30 | MVT5-30 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150E | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPV-3F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106009 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C30 | TRV-3C30 | 92123030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-3F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 3
MVT5-50 | MVT5-50 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150E | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPV-3F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106015 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C50 | TRV-3C50 | 92123050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-3F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 3
MVT5-75 | MVT5-75 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150E | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPV-3F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106018 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C75 | TRV-3C75 | 92123075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-3F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 3
MVT5P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150E | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | SPV-3F1H | OTROS | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106005 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(VB), +1/-3 X 2.5% | TRV-3C15 | TRV-3C15 | 92123015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-3F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 3
MVT5P-30 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150E | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPV-3F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106009 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C30 | TRV-3C30 | 92123030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-3F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 3
MVT5P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150E | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPV-3F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106015 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C50 | TRV-3C50 | 92123050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-3F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 3
MVT5P-75 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPV-3S100_150E | SPV-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPV-3F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-3P18_150E | SPV-3P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3106018 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-3C75 | TRV-3C75 | 92123075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-3F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 3
MQT4-100 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125Q | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPT-3F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102522 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC.100 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-3C100 | TRT-3C100 | 92113100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MQT4-112.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125Q | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPT-3F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102523 | Transformador trifásico convencional, 112.5 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | TRT-3C112.5 | TRT-3C112.5 | 92113112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MQT4-125 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125Q | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPT-3F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102524 | Transformador trifásico convencional, 125 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | TRT-3C125 | TRT-3C125 | 92113125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | SPD-3F250_2 | OTROS | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 3
MQT4P-100 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125Q | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPT-3F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102522 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC.100 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-3C100 | TRT-3C100 | 92113100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MQT4P-112.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125Q | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPT-3F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102523 | Transformador trifásico convencional, 112.5 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | TRT-3C112.5 | TRT-3C112.5 | 92113112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MQT4P-125 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125Q | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPT-3F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102524 | Transformador trifásico convencional, 125 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | TRT-3C125 | TRT-3C125 | 92113125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | SPD-3F250_2 | OTROS | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 3
MQT5-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125E | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPT-3F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102505 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(BV), +1/-3X2.5% | TRT-3C15 | TRT-3C15 | 92113015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-3F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 3
MQT5-30 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125E | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPV-3F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102509 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-3C30 | TRT-3C30 | 92113030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-3F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 3
MQT5-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125E | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPT-3F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102515 | Transformador trifásico convencional, 50 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | TRT-3C50 | TRT-3C50 | 92113050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-3F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 3
MQT5-75 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125E | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2622208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIA TENSION CABEZA FIJA 8 A, TIPO K | SPT-3F8K | OTROS | 80631008 | Tirafusible, cabeza fija, tipo K, 8 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102518 | Transformador trifásico convencional, 75 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | TRT-3C75 | TRT-3C75 | 92113075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-3F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 3
MQT5P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125E | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPT-3F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102505 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(BV), +1/-3X2.5% | TRT-3C15 | TRT-3C15 | 92113015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-3F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 3
MQT5P-30 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125E | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPT-3F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102509 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 13200 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-3C30 | TRT-3C30 | 92113030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-3F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 3
MQT5P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125E | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPT-3F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102515 | Transformador trifásico convencional, 50 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | TRT-3C50 | TRT-3C50 | 92113050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-3F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 3
MQT5P-75 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPT-3S100_125E | SPT-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2622208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIA TENSION CABEZA FIJA 8 A, TIPO K | SPT-3F8K | OTROS | 80631008 | Tirafusible, cabeza fija, tipo K, 8 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-3P10_125E | SPT-3P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3102518 | Transformador trifásico convencional, 75 kVA, 13200 - 220/127 V, Dyn5, +1 a -3 x 2.5% | TRT-3C75 | TRT-3C75 | 92113075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 13 200 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-3F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 3
MNT4-100 | MNT4-100 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150Q | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | SPS-3F15K | OTROS | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100522 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C100 | TRS-3C100 | 92106100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MNT4-112.5 | MNT4-112.5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150Q | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624220 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 20 A, TIPO K | SPS-3F20K | OTROS | 80633020 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100523 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C112.5 | TRS-3C112.5 | 92106112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MNT4-125 | MNT4-125 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150Q | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624220 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 20 A, TIPO K | SPS-3F20K | OTROS | 80633020 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100524 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C125 | TRS-3C125 | 92106125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | SPD-3F250_2 | OTROS | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 3
MNT4-150 | MNT4-150 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150Q | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624225 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 25 A, TIPO K | SPS-3F25K | OTROS | 80633025 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 25 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100525 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 150 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/- 3X2.5% | TRS-3C150 | TRS-3C150 | 92106150 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 150 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAO | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 16
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635240 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 2, 400 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101400 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 400 A, DIN 2 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621240 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 400 A | SPD-3F400_2 | OTROS | 80612400 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 400 A | B | RS | c/u | 3
MNT4P-100 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150Q | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | SPS-3F15K | OTROS | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100522 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 100 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C100 | TRS-3C100 | 92106100 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 100 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MNT4P-112.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150Q | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624220 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 20 A, TIPO K | SPS-3F20K | OTROS | 80633020 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100523 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 112.5 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C112.5 | TRS-3C112,5 | 92106112 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 112, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621222 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 224 A | SPD-3F224_2 | OTROS | 80612224 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 224 A | B | RS | c/u | 3
MNT4P-125 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150Q | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2624220 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 20 A, TIPO K | SPS-3F20K | OTROS | 80633020 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 20 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100524 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 125 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C125 | TRS-3C125 | 92106125 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 125 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2802402 | CRUCETA CENTRADA Y VOLADO PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2980692 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 4 TUERCAS Y 4 ARAND. PLANAS Y PRESION, 16 X 406 MM (5/8" X 16") |  |  | 53216406 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 406 mm (5/8 x 16") | J |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 4
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611240 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO HN, TAMANO 2, 500 V - 400 A. | SPD-3LDO | OTROS | 81501400 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 2, 600 V, 400 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 20
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2621225 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 2, 250 A | SPD-3F250_2 | OTROS | 80612250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 2, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 3
MNT5-15 | MNT5-15 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150E | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPS-3F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100505 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(BV), +/-2X2.5% | TRS-3C15 | TRS-3C15 | 92106015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-3F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 3
MNT5-30 | MNT5-30 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150E | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPS-3F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100509 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C30 | TRS-3C30 | 92106030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-3F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 3
MNT5-50 | MNT5-50 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150E | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPS-3F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100515 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C50 | TRS-3C50 | 92106050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-3F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 3
MNT5-75 | MNT5-75 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150E | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | SPS-3F15K | OTROS | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100518 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C75 | TRS-3C75 | 92106075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-3UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 8
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 3
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-3F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 3
MNT5P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150E | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPS-3F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100505 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B(MV), 4B(BV), +/-2X2.5% | TRS-3C15 | TRS-3C15 | 92106015 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-3F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 3
MNT5P-30 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150E | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPS-3F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100509 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 30 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C30 | TRS-3C30 | 92106030 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 30 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-3F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 3
MNT5P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150E | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPS-3F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100515 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C50 | TRS-3C50 | 92106050 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-3F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 3
MNT5P-75 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-3GB | SPO-3GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | SPS-3S100_150E | SPS-3S100 | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B | CP | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | SPS-3F15K | OTROS | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | CP | c/u | 3
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-3P6_95E | SPS-3P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 9
|  | 3100518 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 75 KVA, 6000 - 220/127 V, DYN5, 3B (MV), 4B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-3C75 | TRS-3C75 | 92106075 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 6 000 - 220 / 127 V, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 3
|  | 2840301 | SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO, TIPO REPISA PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO |  |  | 51510001 | Soporte de acero galvanizado para montaje de transformador trifásico, repisa | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-3LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 3
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 8
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-3F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 3
|  | 3106035 | TRANSF. TRIFAS. CONVENC. 250 KVA, 22860 - 220/127 V, DYN5, +1/-3X2.5% | TRV-3O250 |  | 92123250 | Transformador trifásico, convencional, Dyn5, 22 860 - 220 / 127 V, 250 kVA | A |  | c/u | 1
MVT1-5 | MVTP-5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057003 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A5 | TRV-1A5 | 90323005 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MVT1-10 | MVTP-10 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057004 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 10 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A10 | TRV-1A10 | 90323010 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MVT1-15 | MVTP-15 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057005 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A15 | TRV-1A15 | 90323015 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MVT1-25 | MVTP-25 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A25 | TRV-1A25 | 90323025 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MVT1-37.5 | MVTP-37.5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057012 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 37.5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A37.5 | TRV-1A37.5 | 90323037 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MVT1-50 | MVTP-50 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057015 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 50 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A50 | TRV-1A50 | 90323050 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MVT1P-5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057003 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A5 | TRV-1A5 | 90323005 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | SPD-2LDA | OTROS | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | RS | c/u | 3
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
MVT1P-10 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057004 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 10 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A10 | TRV-1A10 | 90323010 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | SPD-2LDA | OTROS | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | RS | c/u | 3
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
MVT1P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057005 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A15 | TRV-1A15 | 90323015 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | SPD-2LDA | OTROS | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | RS | c/u | 3
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
MVT1P-25 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A25 | TRV-1A25 | 90323025 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | SPD-2LDA | OTROS | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | RS | c/u | 3
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
MVT1P-37.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057012 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 37.5 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A37.5 | TRV-1A37.5 | 90323037 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | SPD-2LDA | OTROS | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | RS | c/u | 3
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
MVT1P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3057015 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 50 KVA, 22860 GRDY/13200 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3 X 2.5% | TRV-1A50 | TRV-1A50 | 90323050 | Transformador monofásico autoprotegido, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | SPD-2LDA | OTROS | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | RS | c/u | 3
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
MVT3-5 | MVT3-5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | SPV-1F1H | OTROS | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017003 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C5 | TRV-1C5 | 90123005 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F25_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MVT3-10 | MVT3-10 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPV-1F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017004 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C10 | TRV-1C10 | 90123010 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MVT3-15 | MVT3-15 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPV-1F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017005 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C15 | TRV-1C15 | 90123015 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-2F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 2
MVT3-25 | MVT3-25 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPV-1F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017008 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C25 | TRV-1C25 | 90123025 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | SPD-2F100_1 | OTROS | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | RS | c/u | 2
MVT3-37.5 | MVT3-37.5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | SPV-1F6K | OTROS | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017012 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C37.5 | TRV-1C37.5 | 90123037 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-2F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 2
MVT3-50 | MVT3-50 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPV-1F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017015 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C50 | TRV-1C50 | 90123050 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-2F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 2
MVT3-75 | MVT3-75 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | SPV-1F15K | OTROS | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017018 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 75 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C75 | TRV-1C75 | 90123075 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621125 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 250 A | SPD-2F250_1 | OTROS | 80611250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 2
MVT3P-5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624101 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 1 A, TIPO H | SPV-1F1H | OTROS | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 1 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017003 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C5 | TRV-1C5 | 90123005 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F25_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MVT3P-10 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPV-1F2H | OTROS | 80632001 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017004 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C10 | TRV-1C10 | 90123010 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MVT3P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPV-1F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017005 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C15 | TRV-1C15 | 90123015 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-2F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 2
MVT3P-25 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPV-1F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017008 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C25 | TRV-1C25 | 90123025 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | SPD-2F100_1 | OTROS | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | RS | c/u | 2
MVT3P-37.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624206 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 6 A, TIPO K | SPV-1F6K | OTROS | 80633006 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 6 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017012 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C37.5 | TRV-1C37.5 | 90123037 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-2F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 2
MVT3P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150E | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPV-1F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPV-1P18_150E | SPV-1P18 | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3017015 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 22.860 GRDY/13.200 - 240/120 V, 1B (MV) 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRV-1C50 | TRV-1C50 | 90123050 | Transformador monofásico convencional, 22 860 GRDy / 13 200 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-2F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 2
MQT1-5 | MVTP*-5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055003 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +1/-3X2.5% | TRT-1A5 | TRT-1A5 | 90313005 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MQT1-10 | MVTP*-10 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055004 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 10 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A10 | TRT-1A10 | 90313010 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MQT1-15 | MVTP*-15 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055005 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A15 | TRT-1A15 | 90313015 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MQT1-25 | MVTP*-25 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A25 | TRT-1A25 | 90313025 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MQT1-37.5 | MVTP*-37.5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055012 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 37.5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A37.5 | TRT-1A37.5 | 90313037 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MQT1-50 | MVTP*-50 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055015 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 50 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A50 | TRT-1A50 | 90313050 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MQT1P-5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055003 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +1/-3X2.5% | TRT-1A5 | TRT-1A5 | 90313005 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MQT1P-10 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055004 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 10 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A10 | TRT-1A10 | 90313010 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MQT1P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055005 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 15 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A15 | TRT-1A15 | 90313015 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MQT1P-25 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055008 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 25 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A25 | TRT-1A25 | 90313025 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MQT1P-37.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055012 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 37.5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A37.5 | TRT-1A37.5 | 90313037 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MQT1P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1GB | SPO-1GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3055015 | TRANSF. MONOF. AUTOPROT. (CSP) 50 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRT-1A50 | TRT-1A50 | 90313050 | Transformador monofásico autoprotegido, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MQT3-5 | MVT3*-5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPT-1F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014503 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | TRT-1C5 | TRT-1C5 | 90113005 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F25_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MQT3-10 | MVT3*-10 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPT-1F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014504 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 kVA, 13.200 GrdY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | TRT-1C10 | TRT-1C10 | 90113010 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MQT3-15 | MVT3*-15 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPT-1F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014505 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 kVA, 13.200 GrdY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | TRT-1C15 | TRT-1C15 | 90113015 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-2F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 2
MQT3-25 | MVT3*-25 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPT-1F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014508 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | TRT-1C25 | TRT-1C25 | 90113025 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | SPD-2F100_1 | OTROS | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | RS | c/u | 2
MQT3-37.5 | MVT3*-37.5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPT-1F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014512 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | TRT-1C37.5 | TRT-1C37.5 | 90113037 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-2F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 2
MQT3-50 | MVT3*-50 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPT-1F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014515 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | TRT-1C50 | TRT-1C50 | 90113050 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-2F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 2
MQT3-75 | MVT3*-75 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624225 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 25 A, TIPO K | SPT-1F25K | OTROS | 80633025 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 25 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014518 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 75 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | TRT-1C75 | TRT-1C75 | 90113075 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621125 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 250 A | SPD-2F250_1 | OTROS | 80611250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 2
MQT3P-5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPT-1F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014503 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 13.200 GRDY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | TRT-1C5 | TRT-1C5 | 90113005 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F25_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MQT3P-10 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPT-1F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014504 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 kVA, 13.200 GrdY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | TRT-1C10 | TRT-1C10 | 90113010 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MQT3P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPT-1F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014505 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 kVA, 13.200 GrdY/7.620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT),+/-2X2.5% | TRT-1C15 | TRT-1C15 | 90113015 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-2F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 2
MQT3P-25 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPT-1F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014508 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | TRT-1C25 | TRT-1C25 | 90113025 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | SPD-2F100_1 | OTROS | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | RS | c/u | 2
MQT3P-37.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624210 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 10 A, TIPO K | SPT-1F10K | OTROS | 80633010 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 10 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014512 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | TRT-1C37.5 | TRT-1C37.5 | 90113037 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-2F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 2
MQT3P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1S100_125E | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPT-1F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPT-1P10_125E | SPT-1P10 | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 3014515 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 13.200 GRDY/7620 - 240/120 V, 1B (MT), 3B (BT), +/-2X2.5% | TRT-1C50 | TRT-1C50 | 90113050 | Transformador monofásico convencional, 13 200 GRDy / 7 620 V - 240 / 120 V, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | SPD-2L250 | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-2F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 2
MNT1-5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050503 | Transformador monofásico autoprotegido, 5 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A5 | OTROS | 90306005 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MNT1-10 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050504 | Transformador monofásico autoprotegido, 10 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A10 | OTROS | 90306010 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MNT1-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050505 | Transformador monofásico autoprotegido, 15 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A15 | OTROS | 90306015 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MNT1-25 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050508 | Transformador monofásico autoprotegido, 25 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A25 | OTROS | 90306025 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MNT1-37.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050512 | Transformador monofásico autoprotegido, 37.5 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A37.5 | OTROS | 90306037 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MNT1-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050515 | Transformador monofásico autoprotegido, 50 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A50 | OTROS | 90306050 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
MNT1P-5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050503 | Transformador monofásico autoprotegido, 5 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A5 | OTROS | 90306005 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MNT1P-10 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050504 | Transformador monofásico autoprotegido, 10 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A10 | OTROS | 90306010 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MNT1P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050505 | Transformador monofásico autoprotegido, 15 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A15 | OTROS | 90306015 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MNT1P-25 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050508 | Transformador monofásico autoprotegido, 25 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A25 | OTROS | 90306025 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MNT1P-37.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050512 | Transformador monofásico autoprotegido, 37.5 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A37.5 | OTROS | 90306037 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MNT1P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2GB | SPO-2GB | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3050515 | Transformador monofásico autoprotegido, 50 kVA, 6000 - 240/120 V, Ii6, +1 a -3 x 2.5% | TRS-2A50 | OTROS | 90306050 | Transformador monofásico autoprotegido, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2LDA | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
MNT3-5 | MNT3-5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPS-2F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010503 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C5 | TRS-2C5 | 90106005 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MNT3-10 | MNT3-10 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPS-2F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010504 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C10 | TRS-2C10 | 90106010 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MNT3-15 | MNT3-15 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPS-2F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010505 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C15 | TRS-2C15 | 90106015 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-2F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 2
MNT3-25 | MNT3-25 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 8 A, TIPO K | SPS-2F8K | OTROS | 80633008 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 8 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010508 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C25 | TRS-2C25 | 90106025 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | SPD-2F100_1 | OTROS | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | RS | c/u | 2
MNT3-37.5 | MNT3-37.5 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPS-2F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010512 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C37.5 | TRS-2C37.5 | 90106037 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-2F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 2
MNT3-50 | MNT3-50 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | SPS-2F15K | OTROS | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010515 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C50 | TRS-2C50 | 90106050 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-2F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 2
MNT3-75 | MNT3-75 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624230 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 30 A, TIPO K | SPS-2F30K | OTROS | 80633030 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 30 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010518 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 75 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C75 | TRS-2C75 | 90106075 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 75 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | SPD-2UAC | OTROS | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 6
|  | 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCION 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACION POSTE |  |  | 50801001 | Caja de lámina de acero galvanizado, soporte y protección de bases portafusibles BV, cruceta | J |  | c/u | 1
|  | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMANO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. |  |  | 80101250 | Base portafusible tipo NH, 500 V, 250 A, DIN 1 | B |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2621125 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 250 A | SPD-2F250_1 | OTROS | 80611250 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 250 A | B | RS | c/u | 2
MNT3P-5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624102 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 2 A, TIPO H | SPS-2F2H | OTROS | 80632002 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 2 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010503 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C5 | TRS-2C5 | 90106005 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F25_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MNT3P-10 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624103 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 3 A, TIPO H | SPS-2F3H | OTROS | 80632003 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 3 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010504 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 10 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C10 | TRS-2C10 | 90106010 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 10 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 35 A | SPD-2F35_1 | OTROS | 80611035 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 35 A | B | RS | c/u | 2
MNT3P-15 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624105 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 5 A, TIPO H | SPS-2F5H | OTROS | 80632005 | Tirafusible, cabeza removible, tipo H, 5 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010505 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 15 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C15 | TRS-2C15 | 90106015 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 15 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621106 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 63 A | SPD-2F63_1 | OTROS | 80611063 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 63 A | B | RS | c/u | 2
MNT3P-25 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624208 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 8 A, TIPO K | SPS-2F8K | OTROS | 80633008 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 8 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010508 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 25 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C25 | TRS-2C25 | 90106025 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 25 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621110 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 100 A | SPD-2F100_1 | OTROS | 80611100 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 100 A | B | RS | c/u | 2
MNT3P-37.5 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPS-2F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010512 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 37.5 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C37.5 | TRS-2C37.5 | 90106037 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 37, 5 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621112 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 125 A | SPD-2F125_1 | OTROS | 80611125 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 125 A | B | RS | c/u | 2
MNT3P-50 |  | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPS-2S100_125E | SPS-2S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2624215 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 15 A, TIPO K | SPS-2F15K | OTROS | 80633015 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 15 A. | B | CP | c/u | 2
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION | SPS-2P6_95E | SPS-2P6 | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B | CP | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 6
|  | 3010515 | TRANSF. MONOF. CONVENC. 50 KVA, 6000 - 240/120 V, 2B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | TRS-2C50 | TRS-2C50 | 90106050 | Transformador monofásico convencional, 6 000 - 240 / 120 V, 2 bujes, 50 kVA | A | TD | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2611125 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR CERRADO TIPO NH, TAMANO 1, 500 V - 250 A | SPD-2LDC | OTROS | 81501250 | Seccionador portafusible, unipolar, cerrado, NH, DIN 1, 600 V, 250 A. | B | RS | c/u | 2
|  | 2830557 | Soporte de acero galvanizado en "L", pletina, 30 mm ancho x 8 mm de esp. x 217 mm de long. mayor x 80 mm de long.menor |  |  | 51508030 | Soporte de acero galvanizado, pletina de 30 x 8 mm (1 3/16 x 5/16"), forma "L" de 217 x 80 mm | L |  | c/u | 1
|  | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2621116 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMANO 1, 160 A | SPD-2F160_1 | OTROS | 80611160 | Cartucho fusible tipo NH, DIN 1, 500 V, 160 A | B | RS | c/u | 2
RB1-1 | RB1-1-H RB2-1-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESE-1EP | ESE-1EP | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 1
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 2
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 2
RB1-2 | RB1-2-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESC-2EP | ESC-2EP | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 2
|  | 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 4
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4
RB1-2 | RB1-2-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-2EP | ESD-2EP | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 2
|  | 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 4
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 4
RB1-3 | RB1-3-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-3EP | ESD-3EP | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 3
|  | 2817103 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 3 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301003 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 6
RB1-4 | RB1-4-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-4EP | ESD-4EP | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 4
|  | 2817104 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 4 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301004 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 8
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 8
RB1-5 | RB1-5-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-5EP | ESD-5EP | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 5
|  | 2817105 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 5 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301005 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | m | 10
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | m | 10
RB4-1 | RB4-1-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESE-1ER | ESE-1ER | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 1
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 1
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 1
RB4-2 | RB4-2-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESC-2ER | ESC-2ER | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 2
|  | 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 2
RB4-2 | RB4-2-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-2ER | ESD-2ER | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 2
|  | 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 2
RB4-3 | RB4-3-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-3ER | ESD-3ER | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 3
|  | 2817103 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 3 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301003 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 3
RB4-4 | RB4-4-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-4ER | ESD-4ER | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 4
|  | 2817104 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 4 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301004 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 4
RB4-5 | RB4-5-H | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-5ER | ESD-5ER | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 5
|  | 2817105 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 5 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301005 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | J |  | c/u | 1
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 5
RB3-1 | RB3-1-H | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESE-1ED | ESE-1ED | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 2
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 2
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
RB3-2 | RB3-2-H | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESC-2ED | ESC-2ED | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 4
|  | 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J |  | c/u | 2
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
RB3-2 | RB3-2-H | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESD-2ED | ESD-2ED | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 4
|  | 2817102 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 2 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301002 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 2 vìas | J |  | c/u | 2
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
RB3-3 | RB3-3-H | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESD-3ED | ESD-3ED | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 6
|  | 2817103 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 3 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301003 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 3 vìas | J |  | c/u | 2
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
RB3-4 | RB3-4-H | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESD-4ED | ESD-4ED | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 8
|  | 2817104 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 4 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301004 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 4 vìas | J |  | c/u | 2
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 8
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
RB3-5 | RB3-5-H | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESD-5ED | ESD-5ED | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 10
|  | 2817105 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 5 VIAS 38 X 4 MM |  |  | 50301005 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 5 vìas | J |  | c/u | 2
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 10
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 5
| RBC7 | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG | OTROS |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFASICO |  |  | 50113260 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 6 mm (1 1/2 x 1/4") y 160 mm | J |  | c/u | 1
RP1-3-H | RT1-3-H | 2342114 | MENSULA DE SUSPENSION DE ALEACION DE ALUMINIO, 140 MM, 1000 KGF | ESD-1PP3 | ESD-1PP3 | 13005002 | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | G | RS | c/u | 1
|  | 2341105 | PINZA SUSPENSION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE No. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13205074 | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | G |  | c/u | 1
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE |  |  | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J |  | c/u | 1
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | m | 3
RP1-4-H | RT1-4-H | 2342114 | MENSULA DE SUSPENSION DE ALEACION DE ALUMINIO, 140 MM, 1000 KGF | ESD-1PP4 | ESD-1PP4 | 13005002 | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | G | RS | c/u | 1
|  | 2341105 | PINZA SUSPENSION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE No. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13205074 | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | G |  | c/u | 1
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE |  |  | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J |  | c/u | 1
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | m | 3
RP3-3-H | RT3-3-H | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | ESD-1PD3 | ESD-1PD3 | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | RS | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G |  | c/u | 2
|  | 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD |  |  | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J |  | c/u | 2
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | m | 8
RP3-4-H | RT3-4-H | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | ESD-1PD4 | ESD-1PD4 | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | RS | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G |  | c/u | 2
|  | 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD |  |  | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J |  | c/u | 2
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | m | 8
RP4-3-H | RT4-3-H | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | ESD-1PR3 | ESD-1PR3 | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | RS | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G |  | c/u | 1
|  | 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD |  |  | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2343005 | TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2 |  |  | 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | G |  | c/u | 3
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | m | 9
RP4-4-H | RT4-4-H | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | ESD-1PR4 | ESD-1PR4 | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J | RS | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G |  | c/u | 1
|  | 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD |  |  | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2343005 | TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2 |  |  | 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | G |  | c/u | 3
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | m | 9
| A1-100 | 2785667 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCASA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | APD-0PLCS100PC | APD-0PLCS100PC | 30112100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W, sin base | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| A1-150 | 2785673 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | APD-0PLCS150PC | APD-0PLCS150PC | 30112150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W, sin base | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| A1-250 | 2785879 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROL | APD-0PLCS250PD | APD-0PLCS250PD | 30116250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia, sin base | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| A1-400 | 2785883 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 400 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROL | APD-0PLCS400PD | APD-0PLCS400PD | 30116400 | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia, sin base | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| A2-100 | 2785667 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCASA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | APD-0PLCS100PC | APD-0PLCS100PC | 30112100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W, sin base | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| A2-150 | 2785673 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | APD-0PLCS150PC | APD-0PLCS150PC | 30112150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W, sin base | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| A2-250 | 2785879 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROL | APD-0PLCS250PD | APD-0PLCS250PD | 30116250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia, sin base | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| A2-400 | 2785883 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 400 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, SIN FOTOCONTROL | APD-0PLCS400PD | APD-0PLCS400PD | 30116400 | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia, sin base | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| AT1-100 | 2785867 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | APD-0PLCS100AC | APD-0PLCS100AC | 30110100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| AT1-150 | 2785873 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | APD-0PLCS150AC | APD-0PLCS150AC | 30110150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| AT1-250 | 2785878 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | APD-0PLCS250AD | APD-0PLCS250AD | 30114250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| AT1-400 | 2785882 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 400 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | APD-0PLCS400AD | APD-0PLCS400AD | 30114400 | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| AT2-100 | 2785867 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | APD-0PLCS100AC | APD-0PLCS100AC | 30110100 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 100 W | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| AT2-150 | 2785873 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 150 W, COMPLETA. CARCAZA ALUMINIO, CON FOTOCONTROL | APD-0PLCS150AC | APD-0PLCS150AC | 30110150 | Luminaria para alumbrado público, Na, alta presión, 150 W | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| AT2-250 | 2785878 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 250 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | APD-0PLCS250AD | APD-0PLCS250AD | 30114250 | Luminaria para alumbrado público, Na, 250 W, doble nivel de potencia | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| AT2-400 | 2785882 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESION CERRADA 400 W, COMPLETA, CARCAZA ALUMINIO, DOBLE POTENCIA, CON FOTOCONTROL | APD-0PLCS400AD | APD-0PLCS400AD | 30114400 | Luminaria para alumbrado público, Na, 400 W, doble nivel de potencia | C | AP | c/u | 1
|  | 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO |  |  | 40301048 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 14 AWG | F |  | m | 7
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| CCF-2-2/0 | 1020133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 8 AWG, SOLIDO | APD-0PCC | OTROS | 40301054 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 8 AWG | F | AP | m | 4
|  | 2795203 | EQUIPO DE CONTROL AUTOMATICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A |  |  | 33046030 | Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 30 A | C |  | c/u | 1
|  | 2795352 | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE |  |  | #N/A | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | C |  | c/u | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
| CCF-3/0 | 1020133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 8 AWG, SOLIDO | APD-0PCC | OTROS | 40301054 | Cable de Cu, sólido, 600 V, TW, 8 AWG | F | AP | m | 4
|  | 2795203 | EQUIPO DE CONTROL AUTOMATICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A |  |  | 33046030 | Equipo de control automático para alumbrado público, 220 V, 30 A | C |  | c/u | 1
|  | 2795352 | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE |  |  | #N/A | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | C |  | c/u | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
T1-1-2 | T1-1-H-2 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0DC2_1 | PT0-0DC2_1 | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | RS | c/u | 1
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 1
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 15
T1-1-1/0 | T1-1-H-1/0 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0DC1/0_1 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | RS | c/u | 1
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 1
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 15
T1P-1-2 | T1-1-P-2 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0PC2_1 | PT0-0PC2_1 | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | RS | c/u | 1
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 15
|  | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 1.5
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
T1P-1-1/0 | T1-1-P-1/0 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0PC1/0_1 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | RS | c/u | 1
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 1
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 15
|  | 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002191 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1.5
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
T1-2-2 | 2T1-1-H-2 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0DC2_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | CP | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 18
T1-2-1/0 | 2T1-1-H-1/0 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0DC1/0_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | CP | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 18
TIP-2-2 | 2T1-1-P-2 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0PC2_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | CP | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 18
|  | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 1.5
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
TIP-2-1/0 | 2T1-1-P-1/0 | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0PC1/0_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | CP | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 2
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 18
|  | 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 41002191 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1.5
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PT0-0AC8_1 | PTAC8_1 | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | RS | c/u | 1
|  | 1011133 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 8 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111054 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 8 AWG, 7 hilos | E |  | m | 2.5
|  | 2351655 | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8", (HAMMERLOCK) |  |  | 11025058 | Conector de aleación de Cu, sistema de tierra, golpe de martillo, varilla de 15, 87 mm (5/8"), rango 6 - 4 AWG | H |  | c/u | 1
G1 | G1-1-23 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0TS | TAV-0TS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 14
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 3
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
G2 | G2-1-23 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0TD | TAV-0TD | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 25
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 4
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
G3 | G3-1-23 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0FS | TAV-0FS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 14
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 3
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. |  |  | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J |  | c/u | 1
G3 | G3-2-23 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0FD | TAV-0FD | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 27
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 4
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. |  |  | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J |  | c/u | 1
G4 | G4-23-H | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0PS | TAV-0PS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 20
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 3
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
G1 | G1-1-6.3 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAS-0TS | TAS-0TS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 14
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 3
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
G2 | G2-1-6.3 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAS-0TD | TAS-0TD | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 25
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 4
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
G3 | G3-1-6.3 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAS-0FS | TAS-0FS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 14
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 3
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. |  |  | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J |  | c/u | 1
G3 | G3-2-6.3 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAS-0FD | TAS-0FD | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 27
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 4
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. |  |  | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J |  | c/u | 1
G4 | G4-6.3-H | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAS-0PS | TAS-0PS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 20
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 3
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
G1 | G1-1 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAD-0TS | TAD-0TS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | RS | m | 11
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 1
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
G3 | G3-1 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAD-0FS | TAD-0FS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | RS | m | 11
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 1
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. |  |  | 50551150 | Brazo de acero galvanizado, para tensor farol, tubular 51 mm (2") y 1 500 mm | J |  | c/u | 1
G4 | G4-H | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAD-0PS | TAD-0PS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | RS | m | 20
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 1
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
G4 | G4-D-23-H G4-D-6.3-H | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0PD | TAV-0PD | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 35
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 4
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
G5 | G5-4-23 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0SS | TAV-0SS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 37
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 6
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 3
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 2
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
| G5-6-23 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0SS+0SS | OTROS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 56
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 4
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 2
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 2
| G6 | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO | OTROS G6 | OTROS | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G | RS | c/u | 2
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 40
| G6-23 | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | OTROS G6-23 | OTROS | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D | CP | c/u | 1
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 4
|  | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG |  |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F |  | m | 40
G5 | G5-1D-23 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0VD | OTROS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 43
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 3
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
G5 | G5-1-23 | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | TAV-0VS | TAV-0VS | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 15
|  | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO |  |  | 13605010 | Retención terminal preformada, para cable de acero galvanizado de 9,53 mm (3/8") | G |  | c/u | 3
|  | 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM |  |  | 54801009 | Guardacabo de acero galvanizado, para cable acero 9, 51 mm (3/8") | J |  | c/u | 2
|  | 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV |  |  | 21001543 | Aislador de retenida, porcelana, ANSI 54-3 | D |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. |  |  | 55616180 | Varilla de anclaje de acero galvanizado, tuerca y arandela, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71") | J |  | c/u | 1
|  | 7070430 | BLOQUE DE HORMIGON PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CONICO DE 40 X 15 X 20 CM |  |  | 10501004 | Bloque de hormigón, anclaje, tipo cónico, base inferior 400 mm, superior 150 mm, agujero 20 mm | L |  | c/u | 1
| PH-10,0-400 | 2420410 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 400 KG, LONGITUD 10.0 M, VERDE | PO0-0HC10_400 | PO0-0HC10_400 | 70104100 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 400 kg, 10 m | I | RS | c/u | 1
| PH-12,0-500 | 2420512 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL | PO0-0HC12_500 | PO0-0HC12_500 | 70105120 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 12 m | I | CP | c/u | 1
| PH-14,0-500 | 2420514 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGON ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 14.0 M, AZUL CELESTE | PO0-0HC14_500 | PO0-0HC14_500 | 70105140 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 500 kg, 14 m | I | CP | c/u | 1
| PP-10,0-400 | 2460410 | POSTE CIRCULAR PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 400 KG, LONGITUD 10 M, VERDE | PO0-0PC10_400 | PO0-0PC10_400 | 73004100 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 400 kg, 10 m | I | RS | c/u | 1
| PP-12,0-500 | 2460512 | POSTE CIRCULAR PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 500 KG, LONGITUD 12 M, AZUL | PO0-0PC12_500 | PO0-0PC12_500 | 73005120 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 12 m | I | CP | c/u | 1
| PP-14,0-500 | 2460514 | POSTE CIRCULAR PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 500 KG, LONGITUD 14 M | PO0-0PC14_500 | PO0-0PC14_500 | 73005140 | Poste de plástico reforzado con fibra de vidrio, circular, CRH 500 kg, 14 m | I | CP | c/u | 1
| PH-10,0-2000 | 2422010 | POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 10.0 M | PO0-0HC10_2000 | OTROS | 70120100 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 2 000 kg, 10 m | I | RS | c/u | 1
| PH-12,0-2000 | 2422012 | POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M | PO0-0HC12_2000 | PO0-0HC12_2000 | 70120120 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 2 000 kg, 12 m | I | CP | c/u | 1
| PH-14,0-2000 | 2422014 | POSTE DE HORMIGON ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 14.0 M | PO0-0HC14_2000 | OTROS | 70120140 | Poste de hormigón armado, circular, CRH 2 000 kg, 14 m | I | CP | c/u | 1
| AS1X4 | 1013137 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 4 AWG, 7 HILOS | CO0-0A1x4 | CO0-0A4 | 43001058 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4 AWG, 7 hilos | E | AP | m | 1
| AS1X2 | 1013139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 2 AWG, 7 HILOS | CO0-0A1x2 | CO0-0A2 | 43001060 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 1
| AS1X1/0 | 1013141 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | CO0-0A1x1/0 | CO0-0A1/0 | 43001071 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 1/0 AWG, 7 hilos | E |  | m | 1
| AS1X2/0 | 1013142 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | CO0-0A1x2/0 | CO0-0A2/0 | 43001072 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 2/0 AWG, 7 hilos | E |  | m | 1
| AS1X3/0 | 1013143 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 3/0 AWG, 7 HILOS | CO0-0A1x3/0 | CO0-0A3/0 | 43001073 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 3/0 AWG, 7 hilos | E |  | m | 1
| AS1X4/0 | 1013144 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 4/0 AWG, 7 HILOS | CO0-0A1x4/0 | CO0-0A4/0 | 43001074 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 4/0 AWG, 7 hilos | E |  | m | 1
|  | 1013156 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 266.8 MCM, 19 HILOS | CO0-0A1x266 | CO0-0A266 | 43001266 | Conductor de Al, desnudo, cableado, AAC, 266, 8 MCM, 19 hilos | E |  | m | 1
| AS1X4-TREN-DUPLEX | 1102237 | CABLE MULTIPLEX ALUMINIO ASC 2 X 4 AWG, PE 600 V, AISLADOS DUPLEX | CO0-0J2x4 | CO0-0J2X4 | 43822058 | Cable Dúplex de Al, AAC, cableado, neutro aislado, 600 V, PE, 2 x 4 AWG, 7 hilos | F | AP | m | 1
| AC1X4 | 1013337 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 4 AWG, 7 HILOS | CO0-0B1x4 | CO0-0B4 | 43010058 | Conductor de Al-acero, desnudo, cableado, ACSR, 4 AWG, 7 (6/1)hilos | E | AP | m | 1
| AC1X2 | 1013339 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2 AWG, 7 HILOS | CO0-0B1x2 | CO0-0B2 | 43010060 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2 AWG, 7 (6/1)hilos | E |  | m | 1
| AC1X1/0 | 1013341 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 1/0 AWG, 7 HILOS | CO0-0B1x1/0 | CO0-0B1/0 | 43010071 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 1/0 AWG, 7 (6/1)hilos | E |  | m | 1
| AC1X2/0 | 1013342 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | CO0-0B1x2/0 | CO0-0B2/0 | 43010072 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 2/0 AWG, 7 (6/1)hilos | E |  | m | 1
| AC1X3/0 | 1013343 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 3/0 AWG, 7 HILOS | CO0-0B1x3/0 | CO0-0B3/0 | 43010073 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 3/0 AWG, 7 (6/1)hilos | E |  | m | 1
| AC1X4/0 | 1013344 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 4/0 AWG, 7 HILOS | CO0-0B1x4/0 | CO0-0B4/0 | 43010074 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 4/0 AWG, 7 (6/1)hilos | E |  | m | 1
|  | 1013346 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 26/7, NO. 266.8 MCM, 33 HILOS | CO0-0B1x266 | CO0-0B266 | 43010266 | Conductor de Al-acero desnudo, cableado, ACSR, 266, 8 MCM, 33 (26/7)hilos | E |  | m | 1
| AS1X50-PREN-TRIP | 1103341 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 1/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | CO0-0T2x50(50) | CO0-0T2x50(50) | 44503071 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | RS | m | 1
| AS1X70-PREN-TRIP | 1103342 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 2/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | CO0-0T2x70(50) | CO0-0T2x70(50) | 44503082 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | RS | m | 1
| AS1X95-PREN-TRIP | 1103343 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 3/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | CO0-0T2x95(50) | CO0-0T2x95(50) | 44503083 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 2 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | RS | m | 1
| AS1X50-PREN-CUAD | 1103441 | CABLE PREENSAMBLADO (3 X 1/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | CO0-0T3x50(50) | CO0-0T3x50(50) | 44504071 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | RS | m | 1
| AS1X70-PREN-CUAD | 1103442 | CABLE PREENSAMBLADO (3 X 2/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | CO0-0T3x70(50) |  | 44504082 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC, mm2 (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | RS | m | 1
| AS1X95-PREN-CUAD | 1103443 | CABLE PREENSAMBLADO (3 X 3/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | CO0-0T3x95(50) |  | 44504083 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 1,1 kV, XLPE, 3 x 90 AAC + 1 x 50 AAAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 AWG) | F | RS | m | 1
| BU1X10 | 1021735 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 6 AWG, 7 HILOS | CO0-0P1x10 | CO0-0P10 | 41002056 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 6 AWG, 7 hilos | F |  | m | 1
| BU1X6 | 1021735 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 6 AWG, 7 HILOS | CO0-0P1x6 | CO0-0P6 | 41002056 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 6 AWG, 7 hilos | F |  | m | 1
| BU1X4 | 1021737 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4 AWG, 7 HILOS | CO0-0P1x4 | CO0-0P4 | 41002058 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | F |  | m | 1
| BU1X2 | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | CO0-0P1x2 | CO0-0P2 | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 1
| BU1X1/0 | 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0P1x1/0 | CO0-0P1/0 | 41002191 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1
| BU1X2/0 | 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0P1x2/0 | CO0-0P2/0 | 41002192 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1
| BU1X3/0 | 1021753 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 3/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0P1x3/0 | CO0-0P3/0 | 41002193 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1
| BU1X4/0 | 1021754 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0P1x4/0 | CO0-0P4/0 | 41002194 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | CO0-0G1x2 | CO0-0G2 | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 1
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0G1x1/0 | CO0-0G1/0 | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 1
|  | 1011152 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0G1x2/0 |  | 40111192 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 1
|  | 1011154 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 4/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0G1x4/0 | CO0-0G4/0 | 40111194 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 4/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 1
|  | 1300439 | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 2 AWG, 7 H, 100% NA. | CO0-0Y1x2 | CO0-0Y2 | 41025060 | Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, 100% NA | F |  | m | 1
|  | 1300452 | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 2/0 AWG, 19 H, 100% NA. | CO0-0Y1x2/0 | CO0-0Y2/0 | 41025192 | Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 100% NA | F |  | m | 1
|  | 1300465 | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 250 MCM, 37 H, 100% NA. | CO0-0Y1x250 |  | 41025250 | Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 250 MCM, 37 hilos, 100% NA | F |  | m | 1
|  | 1300475 | CABLE UNIPOLAR COBRE AISL. POLIETILENO RETIC. 25 KV, 500 MCM, 37 H, 100% NA. | CO0-0Y1x500 | CO0-0Y500 | 41025500 | Cable de Cu, cableado, 25 kV, XLPE, 500 MCM, 37 hilos, 100% NA | F |  | m | 1
|  | 1021733 | CABLE DE CU, CABLEADO, 2 KV, TTU, 8 AWG, 7 HILOS | CO0-0P1x8 | CO0-0P8 | 41002054 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 8 AWG, 7 hilos | F |  | m | 1
|  | 1021139 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 2 AWG, 7 HILOS | CO0-0O1x2 | CO0-0O2 | 40310060 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 1
|  | 1021151 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0O1x1/0 | CO0-0O1/0 | 40310191 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 1/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1
|  | 1021152 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0O1x2/0 | CO0-0O2/0 | 40310192 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 2/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1
|  | 1021153 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 3/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0O1x3/0 | CO0-0O3/0 | 40310193 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 3/0 AWG, 19 hilos | F |  | m | 1
|  | 1103641 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 50 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 1/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | CO0-0T2x50(50)+25 | OTROS | 44006091 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 1/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG) | F | RS | m | 1
|  | 1103642 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 70 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 2/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | CO0-0T2x70(50)+25 | OTROS | 44006092 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 2/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG) | F | RS | m | 1
|  | 1103643 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | CO0-0T2x95(50)+25 | OTROS | 44006093 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 95 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG ) | F | RS | m | 1
|  | 1103644 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 120 AAC + 1 X 70 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 4/0 + 1 X 2/0 + 1 X 4 AWG) | CO0-0T2x120(70)+25 | OTROS | 44006094 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 120 AAC + 1 x 70 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 4/0 + 1 x 2/0 + 1 x 4 AWG) | F | RS | m | 1
|  | 1103741 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 3 X 50 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (3 X 1/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | CO0-0T3x50(50)+25 | OTROS | 44007091 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 50 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 3 x 1/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG) | F | RS | m | 1
|  | 1103742 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 3 X 70 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (3 X 2/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | CO0-0T3x70(50)+25 | OTROS | 44007092 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 70 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 3 x 2/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG) | F | RS | m | 1
|  | 1103743 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 3 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (3 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | CO0-0T3x95(50)+25 | OTROS | 44007093 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 95 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 3 x 3/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG) | F | RS | m | 1
|  | 1103744 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 3 X 120 AAC + 1 X 70 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (3 X 4/0 + 1 X 2/0 + 1 X 4 AWG) | CO0-0T3x120(70)+25 | OTROS | 44007094 | Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 120 AAC + 1 x 70 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 3 x 4/0 + 1 x 2/0 + 1 x 4 AWG) | F | RS | m | 1
|  | 1402539 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 2 AWG, 7 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x2 | CO0-0E2 | 44535060 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 2 AWG, 7 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402551 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 1/0 AWG, 19 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x1/0 | CO0-0E1/0 | 44535191 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 1/0 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402552 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 2/0 AWG, 19 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x2/0 | CO0-0E2/0 | 44535192 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 2/0 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402553 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 3/0 AWG, 19 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x3/0 | CO0-0E3/0 | 44535193 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 3/0 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402554 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 4/0 AWG, 19 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x4/0 | CO0-0E4/0 | 44535194 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 4/0 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402565 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 250 MCM, 37 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x250 | OTROS | 44535250 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 250 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402573 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 300 MCM, 37 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x300 | OTROS | 44535300 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 300 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402574 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 400 MCM, 37 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x400 | OTROS | 44535400 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 400 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402575 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 500 MCM, 37 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x500 | CO0-0E500 | 44535500 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 500 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402576 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 600 MCM, 37 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x600 | OTROS | 44535600 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 600 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1402578 | CABLE DE AL, CABLEADO, 25 KV, XLPE, 750 MCM, 37 HILOS, 1/3 NEUTRAL | CO0-0E1x750 | CO0-0E750 | 44535750 | Cable de Al, cableado, 25 kV, XLPE, 750 AWG, 19 hilos, 1/3 neutral | F | CP | m | 1
|  | 1102037 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 4 AWG, 7 HILOS | CO0-0M1x4 | OTROS | 43520056 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4 AWG, 7 hilos | F | RS | m | 1
|  | 1102039 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 2 AWG, 7 HILOS | CO0-0M1x2 | OTROS | 43520058 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F | RS | m | 1
|  | 1102051 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 1/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0M1x1/0 | OTROS | 43520191 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 1/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 1
|  | 1102052 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 2/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0M1x2/0 | OTROS | 43520192 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 2/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 1
|  | 1102053 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 3/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0M1x3/0 | OTROS | 43520193 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 3/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 1
|  | 1102054 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 4/0 AWG, 19 HILOS | CO0-0M1x4/0 | OTROS | 43520194 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4/0 AWG, 19 hilos | F | RS | m | 1
|  | 1102065 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 250 MCM, 37 HILOS | CO0-0M1x250 | OTROS | 43520250 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4 AWG, 7 hilos | F | RS | m | 1
|  | 1102073 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 300 MCM, 37 HILOS | CO0-0M1x300 | OTROS | 43520300 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4 AWG, 7 hilos | F | RS | m | 1
|  | 1102074 | CABLE DE AL, CABLEADO, 600 V, TTU, 400 MCM, 37 HILOS | CO0-0M1x400 | OTROS | 43520400 | Cable de Al, cableado, 600 V, TTU, 4 AWG, 7 hilos | F | RS | m | 1
MVF1 | MVF1 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1S100_150R | SPV-1S100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A |  |  | 81528112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kV, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPV-1F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 1
| MVF1* | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1E100_150R | SPV-1E100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS |  |  | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPV-1F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 1
| MVF2* | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-2E100_150R | SPV-2E100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 4
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 4
|  | 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS |  |  | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPV-2F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 2
| MVF3* MVF3-100 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3E100_150R | SPV-3E100 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 6
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 6
|  | 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS |  |  | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B |  | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | SPV-3F12K | OTROS | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B | CP | c/u | 3
| MVF1-B | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1O300_150R | SPV-1O300 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 20/34.5 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO |  |  | 81928312 | Seccionador barra, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 300 A | B |  | c/u | 1
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
| MVF2-B | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-2O300_150R | SPV-2O300 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 4
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 4
|  | 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 20/34.5 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO |  |  | 81928312 | Seccionador barra, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 300 A | B |  | c/u | 2
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
| MVF3-B | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3O300_150R | SPV-3O300 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 6
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 6
|  | 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 20/34.5 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO |  |  | 81928312 | Seccionador barra, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 300 A | B |  | c/u | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | jgo | 1
| MVP1 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-1P18_150R | SPV-1P18 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 1.5
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 5
| MVP2 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-2P18_150R | SPV-2P18 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 5
| MVP3 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPV-3P18_150R | SPV-3P18 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B |  | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 4.5
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 5
| MVP3* | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-3P10_125R | SPV-3P10 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 3
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 3
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B |  | c/u | 3
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 4.5
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 5
| MVP2* | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-2P10_125R | SPT-2P10 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B |  | c/u | 2
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 3
|  | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) |  |  | 51070200 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 000 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 5
| MVP1* | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SPT-1P10_125R | SPV-1P10 | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 1
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201010 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 10 kV, con desconectador | B |  | c/u | 1
|  | 1010337 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO COBRE DURO (RIGIDO) No. 4 AWG |  |  | 40103058 | Conductor de Cu, desnudo, sólido, suave, 4 AWG | E |  | m | 1.5
|  | 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO |  |  | 51070120 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 200 mm | J |  | c/u | 1
|  | 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS |  |  | 40111191 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 1/0 AWG, 19 hilos | E |  | m | 5
MVC1-3 | MVC1-3 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SSV-3RS | SSV-3RS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 6
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 6
|  | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 21
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B |  | c/u | 3
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 6
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 18
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | juego | 1
|  | 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS |  |  | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K |  |  | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B |  | c/u | 3
|  | 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  |  | #N/A | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F |  | c/u | 3
|  | 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR |  |  | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L |  | c/u | 1
|  | 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE |  |  | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G |  | c/u | 4
|  | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PS0-0TC2_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H | CP | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 15
| MVC1-3-B | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | OTROS-MVC1-3-B | OTROS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 6
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 6
|  | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 21
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B |  | c/u | 3
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 6
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 18
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | juego | 1
|  | 2502523 | SECCIONADOR BARRA UNIPOLAR ABIERTO 20/34.5 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 300 A, CAMARA ROMPE ARCO |  |  | 81928312 | Seccionador barra, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 300 A | B |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K |  |  | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B |  | c/u | 3
|  | 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  |  | #N/A | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F |  | c/u | 3
|  | 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR |  |  | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L |  | c/u | 1
|  | 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE |  |  | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G |  | c/u | 4
|  | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PS0-0TC2_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H |  | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 15
| MVC1-1 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SSV-1RS | SSV-1RS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 2
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 2
|  | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 7
|  | 2601806 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 18 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201018 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 18 kV, con desconectador | B |  | c/u | 1
|  | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL |  |  | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 6
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | c/u | 1
|  | 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS |  |  | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B |  | c/u | 1
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K |  |  | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B |  | c/u | 1
|  | 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  |  | #N/A | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F |  | c/u | 1
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR |  |  | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L |  | c/u | 1
|  | 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE |  |  | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G |  | c/u | 4
|  | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PS0-0TC2_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H |  | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 15
| MNC1-3 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SSS-3RS | SSS-3RS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 6
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 6
|  | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 21
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B |  | c/u | 3
|  | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL |  |  | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 6
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 18
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | juego | 1
|  | 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS |  |  | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B |  | c/u | 3
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K |  |  | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B |  | c/u | 3
|  | 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  |  | #N/A | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F |  | c/u | 3
|  | 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR |  |  | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L |  | c/u | 1
|  | 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE |  |  | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G |  | c/u | 4
|  | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PS0-0TC2_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H |  | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 15
| MNC1-2 | 2120102 | ESTRIBO DERIVACION, ALEACION CU SN, PRINCIPAL 6 - 2/0 AWG AAC, ACSR, DERIVACION: 2 AWG. | SSS-2RS | SSS-2RS | 12005072 | Estribo de aleación de Cu - Sn, para derivación, cable 2/0 AWG | G | CP | c/u | 4
|  | 2112042 | GRAPA DERIVACION LINEA EN CALIENTE ALEACION AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG |  |  | 12611400 | Grapa de aleación de Al, para derivación de línea en caliente, principal 6 AWG - 400 MCM, derivado 6 - 4/0 | G |  | c/u | 4
|  | 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 41002060 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 2 AWG, 7 hilos | F |  | m | 14
|  | 2600606 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCION TIPO POLIMERICO DE OXIDO DE ZN, 6 KV, CON MODULO DE DESCONEXION |  |  | 81201006 | Pararrayos clase distribución polimérico, óxido metálico, 6 kV, con desconectador | B |  | c/u | 2
|  | 2801502 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.50 M LONG, UNIVERSAL |  |  | 51070150 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 1 500 mm | J |  | c/u | 3
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 6
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 12
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISION (8 UNIDADES) |  |  | 50112008 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn escalòn, pletina acero galvanizado 30 x 6 mm (1 3/16 x 1/4"), 8 unidades | J |  | juego | 1
|  | 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CAMARA ROMPE ARCOS |  |  | 81628112 | Seccionador portafusible, unipolar, abierto, rompearco, 27 kV, BIL 150 kV, 12 kA, 100 A | B |  | c/u | 2
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 2
|  | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K |  |  | 80633012 | Tirafusible, cabeza removible, tipo K, 12 A. | B |  | c/u | 2
|  | 11592541 | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM |  |  | #N/A | TERMINAL EXT. UNIP. ENCOG. FRIO O CONTRAIBLE 25 KV, CABLE DE COBRE ENTRE 1/0 AWG - 250 MCM | F |  | c/u | 2
|  | 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR |  |  | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L |  | c/u | 1
|  | 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE |  |  | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G |  | c/u | 4
|  | 2351618 | VARILLA COPPERWELD PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | PS0-0TC2_2 | OTROS | 14216180 | Varilla de acero recubierta de Cu, para puesta a tierra, 16 x 1 800 mm (5/8 x 71"). | H |  | c/u | 2
|  | 11890109 | SUELDA EXOTERMICA, CARGA 90 GRAMOS |  |  | 212908090 | Suelda exotérmica de 90 gramos | H |  | c/u | 2
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS |  |  | 40111060 | Conductor de Cu, desnudo, cableado, suave, 2 AWG, 7 hilos | E |  | m | 15
|  | 2527504 | INTERRUPTOR TRIFASICO AISLAMIENTO POLIMERO SOLIDO, 27 KV, BIL: 150 KV, 400 A, SF6, CON CONTROL ELECTRONICO | SPV-3IF400_150 |  | #N/A | INTERRUPTOR TRIFASICO AISLAMIENTO POLIMERO SOLIDO, 27 KV, BIL: 150 KV, 400 A, SF6, CON CONTROL ELECTRONICO | B |  | c/u | 1
| MBC1-SALIDA | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | OTROS MBC1-SALIDA | OTROS | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G | RS | c/u | 3
|  | 2871001 | FLEJE DE ACERO 0.76 MM ESPESOR X 19 MM ANCHO, SUJECION TUBO A POSTE |  |  | 12201019 | Fleje de acero inoxidable, 19, 05 mm (3/4") x 0,76 mm (2/67") | G |  | c/u | 3
|  | 7537713 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 4" DIAM. (102 MM) - 2 MM DE ESPESOR |  |  | 213706046 | Tubo de acero galvanizado de 4" x 6 m | L |  | c/u | 1
|  | 1101233 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 2 X 8 AWG, 7 HILOS | AC0-0N2x8 | OTROS | 40512054 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 2 x 8 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 20
|  | 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO |  |  | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1101333 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 3 X 8 AWG, 7 HILOS | AC0-0N3x8 | OTROS | 40513054 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 8 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 20
|  | 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO |  |  | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1101335 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 3 X 6 AWG, 7 HILOS | AC0-0N3x6 | OTROS | 40513056 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 6 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 20
|  | 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO |  |  | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1101337 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | AC0-0N3x4 | OTROS | 40513058 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 3 x 4 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 20
|  | 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO |  |  | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1101433 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 4 X 8 AWG. 7 HILOS | AC0-0N4x8 | OTROS | 40514054 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 8 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 20
|  | 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO |  |  | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1101435 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 4 X 6 AWG, 7 HILOS | AC0-0N4x6 | OTROS | 40514056 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 6 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 20
|  | 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO |  |  | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1101437 | MULTICONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, No. 4 X 4 AWG, 7 HILOS | AC0-0N4x4 | OTROS | 40514058 | Cable de Cu, concéntrico, cableado, 600 V, ST, 4 x 4 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 20
|  | 2060102 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 8 - 2/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO |  |  | 10601062 | Conector de aleación de Al, ranuras paralelas, un perno centrado, rango 8 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1104235 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 2 X 6 AWG, 7 HILOS. | AC0-0J2x6 | OTROS | 44012066 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | F |  | c/u | 20
|  | 2051111 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG |  |  | #N/A | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1104335 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 6 AWG, 7 HILOS. | AC0-0J3x6 | OTROS | 44013066 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | F |  | c/u | 20
|  | 2051111 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG |  |  | #N/A | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1104337 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 4 AWG, 7 HILOS. | AC0-0J3x4 | OTROS | 44013068 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 3 x 4 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | F |  | c/u | 20
|  | 2051111 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG |  |  | #N/A | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1104435 | MULTICONDUCTOR ANTIHURTO DE ALEACION AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 4 X 6 AWG, 7 HILOS. | AC0-0J4x6 | OTROS | 44014066 | Cable Antihurto de Al, AA-8000, cableado, 600 V, XLPE, 4 x 6 AWG, 7 hilos, chaqueta PVC | F |  | c/u | 20
|  | 2051111 | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG |  |  | #N/A | CONECTOR RANURA PARALELA DE ALUMINIO, 1 PERNO, NO. 6 - 1/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO No. 16 BWG |  |  | 210508016 | Alambre de amarre galvanizado No 16 | L |  | c/u | 0.1
|  | 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI |  |  | #N/A | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA, TIPO HILTI | L |  | c/u | 5
|  | 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. |  |  | #N/A | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AEREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | L |  | c/u | 2
|  | 2860104 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. |  |  | #N/A | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 13 MM (1/2") DIAM. DE 1.2 MM ESPESOR. | L |  | c/u | 5
|  | 4751003 | AMARRA PLASTICA DE 35 CM (14") DE LARGO |  |  | 210512350 | Precinto plástico de 350 mm | L |  | c/u | 5
|  | 1021737 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 4 AWG, 7 HILOS | AC0-0P3x4 | OTROS | 41002058 | Cable de Cu, cableado, 2 kV, TTU, 4 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 60
|  | 2052202 | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | #N/A | CONECTOR RANURAS PARALELAS ALEACION CU, NO. 2 - 2/0 AWG Y 6 - 2/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | G |  | c/u | 3
|  | 4012623 | CONT. ENERGIA ACT. MONOF. DIREC. 2H, 120 V, 15/60 (20) A, CL 2, SIMPLE TARIFA. | MED-1E100_1A | OTROS | 60512101 | Medidor electrónico con RC, 1F-2H, kWh, clase 100 | L |  | c/u | 1
|  | 4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS |  |  | 63302001 | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | L |  | c/u | 4
|  | 2543140 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN |  |  | 80911040 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | B |  | c/u | 1
|  | 1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW No. 8 AWG, 7 HILOS |  |  | 40310054 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 2
|  | 4380215 | CONT. ENERGIA ACT, EST. S╙LIDO, BIFASICO. MEDICI╙N DIRECTA. 2 ELEMENTOS, 3H, 127/220 V, 10 (O MENOR) -100 A, CL 1, CON REGISTRADOR CICLOM╔TRICO | MED-1E100_13A | OTROS | 60523113 | Medidor electrónico con RC, 2F-3H, kWh, clase 100 | L |  | c/u | 1
|  | 4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS |  |  | 63302001 | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | L |  | c/u | 4
|  | 2543150 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN |  |  | 80911050 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 50 A | B |  | c/u | 2
|  | 1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW No. 8 AWG, 7 HILOS |  |  | 40310054 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 2
|  | 4380315 | CONT. ENERGIA ACT, EST. SOLIDO, TRIFAS. DIRECTA. 3 ELEMENTOS, 4H, 127/220 V, 10 (O MENOR) - 100 A, CL 1, CON REGISTRADOR CICLOMETRICO | MED-1E100_16A | OTROS | 60534116 | Medidor electrónico con RC, 3F-4H, kWh, clase 100 | L |  | c/u | 1
|  | 4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS |  |  | 63302001 | Sello de seguridad de policarbonato color plomo (gris) | L |  | c/u | 4
|  | 2543140 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN |  |  | 80911040 | Interruptor termomagnético unipolar riel DIN, 120/240 V, Icc 10 kA, 40 A | B |  | c/u | 3
|  | 1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW No. 8 AWG, 7 HILOS |  |  | 40310054 | Cable de Cu, cableado, 600 V, TW, 8 AWG, 7 hilos | F |  | c/u | 2
| TD-3-H | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | AC0-0X2x10C | OTROS | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | RS | c/u | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 3
|  | 2862220 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS AEREAS BIFASICAS 240/120 V, 3 HILOS, 320 X 240 X 140 MM |  |  | 63311004 | Caja de distribución de acometidas, bifásicas, 3 hilos, 320 x 240 x 140 mm, para cable preensamblado | L |  | c/u | 1
| TD-4-H | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | AC0-0X2x6C | OTROS | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L | RS | c/u | 6
|  | 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE |  |  | 10804300 | Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150 | G |  | c/u | 4
|  | 2862236 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS AEREAS TRIFASICAS 210/121 V, 4 HILOS, 320 X 240 X 140 MM |  |  | 63311005 | Caja de distribución de acometidas, trifásicas, 4 hilos, 320 x 240 x 140 mm, para cable preensamblado | L |  | c/u | 1
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-1ER+1PR4 | OTROS | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 1
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 1
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G |  | c/u | 1
|  | 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD |  |  | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2343005 | TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2 |  |  | 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | G |  | c/u | 3
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | c/u | 9
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | ESV-1CR+1CR | OTROS | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESD-1ER+1PR3 | OTROS | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 1
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 1
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 1
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G |  | c/u | 1
|  | 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD |  |  | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2343005 | TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2 |  |  | 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | G |  | c/u | 3
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | c/u | 9
|  | 2342114 | MENSULA DE SUSPENSION DE ALEACION DE ALUMINIO, 140 MM, 1000 KGF | ESD-1PP4+1PR4 | OTROS | 13005002 | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | G | RS | c/u | 1
|  | 2341105 | PINZA SUSPENSION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE No. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13205074 | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | G |  | c/u | 1
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE |  |  | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J |  | c/u | 1
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | c/u | 3
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G |  | c/u | 1
|  | 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD |  |  | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2343005 | TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2 |  |  | 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | G |  | c/u | 3
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | c/u | 9
|  | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION | ESV-1CP+1CR | OTROS | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J | CP | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 1
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | c/u | 2
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE |  |  | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 1
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2342114 | MENSULA DE SUSPENSION DE ALEACION DE ALUMINIO, 140 MM, 1000 KGF | ESD-1PP3+1PR3 | OTROS | 13005002 | Ménsula termoplástica, de retención, acometida para fachada | G | RS | c/u | 1
|  | 2341105 | PINZA SUSPENSION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE No. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13205074 | Pinza termoplástica, de suspensión para neutro portante, rango 35 a 95 mm2 ( 2 - 4/0 AWG), con eslabón | G |  | c/u | 1
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE |  |  | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J |  | c/u | 1
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | c/u | 3
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. |  |  | 55201016 | Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2341005 | PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2) |  |  | 13201072 | Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG) | G |  | c/u | 1
|  | 2348001 | TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD |  |  | 55001505 | Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2343005 | TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2 |  |  | 13401071 | Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG) | G |  | c/u | 3
|  | 4750930 | AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) |  |  | 210514350 | Precinto plástico con protecció UV de 350 mm | L |  | c/u | 9
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESE-1ER+1ER | OTROS | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 2
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | c/u | 4
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESE-1EP+1EP | OTROS | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 2
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 2
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | c/u | 4
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESE-1ER+1ER+1ER | OTROS | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 3
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 3
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 3
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESE-1ED+1ED | OTROS | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 2
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 4
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 4
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CP+3CR | OTROS | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | RS | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | c/u | 9
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | c/u | 4.5
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL |  |  | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE |  |  | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 2
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CR+3CR | OTROS | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | RS | c/u | 4
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 8
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE |  |  | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 16
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 4
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 6
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 4
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CP+1CR | OTROS | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | RS | c/u | 1
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV |  |  | 52019305 | Perno pin de acero galvanizado, rosca plástica de 25, 4 mm (1"), 19 x 305 mm (3/4 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECCION |  |  | 52119450 | Perno pin punta de poste simple de acero galvanizado, con accesorios de sujeción, 19 x 450 mm (3/4 x 17 5/8") | J |  | c/u | 1
|  | 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACION PIE AMIGO SIMPLE |  |  | 50113160 | Abrazadera de 3 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 2
|  | 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESION |  |  | 53516052 | Perno "U" de acero galvanizado, 2 tuercas, arandelas: 2 planas y 2 presión de 16 x 150 mm (5/8 x 6”), ancho dentro de la U | J |  | c/u | 1
|  | 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV |  |  | 20107561 | Aislador espiga (pin), porcelana, con radio interferencia, 25 kV, ANSI 56-1 | D |  | c/u | 3
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | c/u | 9
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | c/u | 4.5
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE |  |  | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 1
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 1
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE | 2(ESV-1CR) | OTROS | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J | RS | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 2
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 2
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESE-1EP+1EP+1EP | OTROS | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 3
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 3
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 3
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | c/u | 6
|  | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESE-1ED+1ED+1ED | OTROS | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 3
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 6
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 6
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 6
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESE-1ER+1ER+1ER+1ER | OTROS | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 4
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 4
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 4
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE | ESE-1EP+1EP+1EP+1EP | OTROS | 50102160 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE | J | RS | c/u | 4
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 4
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 4
|  | 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS No. 4 AWG |  |  | 10201058 | Alambre de Al, desnudo sólido, para atadura, 4 AWG | G |  | c/u | 8
|  | 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACION DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO |  |  | 10205007 | Cinta de armar de aleación de Al, 1, 27 x 7, 62 mm (3/64 x 5/16") | G |  | c/u | 8
|  | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE | ESE-1ED+1ED+1ED+1ED | OTROS | 50102260 | Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE | J | RS | c/u | 4
|  | 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV |  |  | 20801532 | Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2 | D |  | c/u | 8
|  | 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM |  |  | 50301001 | Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vìa | J |  | c/u | 8
|  | 2280141 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS |  |  | 13601071 | Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG | G |  | c/u | 8
|  | 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR |  |  | 10606082 | Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG | G |  | c/u | 4
|  | 2802401 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.40 M LONG, UNIVERSAL | ESV-3CR+1CR | OTROS | 51070240 | Cruceta de acero galvanizado, universal, perfil “L” 70 x 70 x 6 mm (2 3/4 x 2 3/4 x 1/4") y 2 400 mm | J | CP | c/u | 2
|  | 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG |  |  | 54038070 | Pie amigo de acero galvanizado, perfil "L" 38 x 38 x 6 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 1/4") y 700 mm | J |  | c/u | 4
|  | 2820642 | PLETINA DE UNION Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. |  |  | 54575042 | Pletina de acero galvanizado para unión y soporte, 75 x 6 mm (3 x 1/4") y 420 mm | J |  | c/u | 2
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE |  |  | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE |  |  | 50114160 | Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION |  |  | 52516050 | Perno máquina de acero galvanizado, tuerca, arandela plana y presión, 16 x 50 mm (5/8 x 2") | J |  | c/u | 8
|  | 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) |  |  | 53216306 | Perno rosca corrida de acero galvanizado, 4 tuercas, arandelas: 4 planas y 4 presión, 16 x 306mm (5/8 x 12") | J |  | c/u | 2
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 3
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 3
|  | 2810102 | HORQUILLA ANCLAJE ACERO GALV. 16 MM DIAM, 75 MM LONG. 7.000 KG, CON PASADOR |  |  | 51505160 | Horquilla de acero galvanizado para anclaje, 16 x 75 mm (5/8 x 3"), 7 000, con pasador | J |  | c/u | 2
|  | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSION SIMPLE, COLLARIN RECTO SIMPLE |  |  | 50110240 | Abrazadera de 2 pernos, extensiòn simple, pletina acero galvanizado 50 x 6 mm (2 x 1/4") y 140 mm | J |  | c/u | 1
|  | 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSION CLASE ANSI DS-28, 22 KV |  |  | 20511028 | Aislador de suspensión, polimérico, 25 kV, ANSI DS-28 | D |  | c/u | 1
|  | 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACION AL. NO. 6 - 4/0 AWG |  |  | 12601073 | Grapa de aleación de Al, terminal apernado, tipo pistola, dos pernos, rango 6 a 4/0 AWG | G |  | c/u | 1
z | FOTOCONTROL CON BASE | 2795351 | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, CON BASE | OTROS_FOTOCONTROL | OTROS_FOTOCONTROL | #N/A | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, CON BASE | C | AP | c/u | 1
| HILO DE GUARDA | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | OTROS HILO DE GUARDA |  | 45002011 | Cable de acero galvanizado, grado Siemens Martin, 7 hilos, 9,52 mm (3/8"), 3155 kgf | F | CP | m | 1
Note on H2226: prestamo: ES CRUCETA UNIVERSAL O SOLO EN VOLADO